附件1

采购需求

- 一、项目概况

- 项目名称：检验科冷库改造工程项目

- 地址：恩平市新城东路3号综合楼二楼检验科。

- 二、性能需求

- （一）冷库容积：4×2.6×2.3（长×宽×高，单位：米），约24立方米，具体尺寸根据实际场地测量确定。

- （二）冷库温度：+2℃～+8℃，可任意调节。

- （三）冷库板材及结构

- 1.结构:预埋勾锁紧装置，六面体相互锁紧方法连接。库板为高压发泡自熄型B2级聚氨酯夹芯库板。

- 2.库板:双面彩钢板，中间保温材料为高压发泡聚氨酯，地面镀锌，库板厚度≥100mm；钢板厚度≥0.326mm。

- 3.冷库补货门：库门采用外开式半埋门；库门门框安装有防霜自动限温加热丝；冷库板密封处处理平整；库内另设冷库专用LED照明灯，并可通过门开关控制，防水等级IP65或以上；冷库门带有应急机械开锁门装置，保证在内部也可以打开冷库门。

- 4.中空玻璃透明门：配置3套中空玻璃透明门，方便观察库内物品；玻璃门标配机械锁。

- （四）操作控制系统：双系统可切换，可设定冷补偿、故障切换；库内设备异常报警，控制电源故障报警、温度异常报警，传感器故障报警、电源断电报警等，当出现故障发出声光报警，可发短信或者语音通话实时报故障，并切换到备用机组运行以维持库温；冷库为一备一用控制系统,具有控制系统自我备用功能；控制系统整装标配出厂；速冷功能当冷库大量进货或初始使用,可开启速冷模式,双系统共同制冷,达到速冷的效果；控制器温度显示精度0.1。

- （五）制冷设备参数

- 1.安装两套风冷式制冷系统，一用一备，互为备用，100%负荷备用，即一套机组可以维持冷库温度正常。

- 2.压缩机为进口知名品牌，压缩机和冷凝器整装出厂，与库内蒸发器分体式连接。

- 3.采用风冷箱式压缩机组，整机一体出厂，具备以下功能。压缩机的使用工况，蒸发温度达到≤-5℃；冷凝风扇可根据冷凝温度变化自动控制启停，节能降耗。

- 4.从常温降到2-8℃所需时间：≤30分钟；

- 5.除霜方式: 自动电加热除霜。

- 6.冷风机：采用吊顶式侧出风后回风的冷风机型蒸发器；随机标配加热丝PVC冷凝水外排装置。

- 7.其他保护装置：具有系统高低压保护装置。

- 8.机组压缩机、冷风机采用优质品牌，设备之间需协同性好、运行稳定、质量可靠。

- 9.主要制冷配件：电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器、高低压控制器采用知名品牌。

- 10.制冷剂采用R22。

- 11.铜管采用优质紫铜管。

- （六）附属设施：排水系统；LED冷库防水灯及开关组件；冷库疫苗灯管；喷塑可调节6层货架（高≥1700cm，宽600cm,深300cm）。

- （七）需方负责设备电源引接，接入电源为380V，50Hz。

- 三、合同主要条款

- （一）交货时间：合同签订后1个月内。

- （二）验收：验收由使用科室、设备科工程师、供应商共同验收，同时填写《项目验收书》并签名确认，验收书将作为支付凭证之一。

- （三）货款支付方式：分三期支付货款，合同签订生效后的30个工作日，支付合同总金额的30%；安装调试完毕并验收合格后的30个工作日，支付合同总金额的65%；质保期满，确认无其它扣款事项后30个工作日，将支付余下款项（合同总金额的5%）。

- （四）质保：供方对货物提供至少一年的质保期，质保期从验收合格之日起计算。在质保期内，如果设备发现缺陷或制造工艺等问题而发生故障，供应商应无偿并迅速更换。保修期满以后，供应商应按其在江门地区同类产品的优惠价格提供有偿维修服务。响应时间：在免费保修期内，一旦发生产品质量及安装问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；修复时间：72小时内；除外：自然灾害及人为因素除外导致设备故障或损坏，不在质保范围。

- 附件：冷库设备设施布置示意图。

- 冷库设备设施布置示意图